Состав проектной документации

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 001-26-3 ПЗ | Раздел 1. Пояснительная записка |  |
| 001-26-3 КР | Раздел 4. Конструктивные решения |  |
| 001-26-3 ИОС.ЭО | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел - Система электроснабжения |  |
| 001-26-3 ИОС.СС | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел – Сети связи |  |
| 001-26-3 ПОС | Раздел 7. Проект организации строительства |  |
| 001-26-3 ООС | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды |  |
| 001-26-3 ПБ | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| 001-26-3 ТБЭ | Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства |  |
| 001-26-3 ОДИ | Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства |  |
| 001-26-3 СМ | Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  |

| ООО «ТАТЛИФТ» Свидетельство П-149-001648052787-0225 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» |  |  |
| Капитальный ремонт многоквартирного дома на замену лифтов по адресу: РТ, г.Зеленодольск, ул.Комарова, д.13 |  |  |
| Проектная документация |  |  |
| Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел: Сети связи |  |  |
| Шифр: 001-26-3 ИОС.СС |  |  |
| Генеральный директор |  | Г.А. Загидуллина |
| Главный инженер проекта |  | С.А. Пьячев |
| 2026 г. |  |  |

| ООО «ТАТЛИФТ» Свидетельство П-149-001648052787-0225 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» |  |  |
| Капитальный ремонт многоквартирного дома на замену лифтов по адресу: РТ, г.Зеленодольск, ул.Комарова, д.13, п.3 |  |  |
| Проектная документация |  |  |
| Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел: Сети связи |  |  |
| Шифр: 001-26-3 ИОС.СС |  |  |
| Генеральный директор |  | Г.А. Загидуллина |
| Главный инженер проекта |  | С.А. Пьячев |
| 2026 г. |  |  |

Содержание раздела

| Обозначение | Наименование | Лист | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 001-26-3 ИОС.СС | 1. Диспетчеризация | 2 |  |

1. Диспетчеризация

Для диспетчеризации лифта предусматривается установка диспетчерского комплекса Обь производства ООО «Лифт-комплекс ДС» г.Новосибирск. Передачу данных от лифта к диспетчерскому пульту обеспечивает обслуживающая организация любым доступным способом, предусмотренным заводом-изготовителем.

Монтаж оборудования производить в соответствии с Инструкцией по монтажу, пуску, регулированию и обкатке ЛНГС 465213.160-ХХХ. Лифтовой блок разместить на стене машинного помещения в непосредственной близости от станции управления лифта с любой стороны.

Крепление кабеля датчика проникновения в машинное помещение и кабеля линии связи внутри машинного помещения осуществлять по стенам в машинном помещении в трубе ПВХ гофрированной ⌀16 мм. Трубу крепить через расстояние не более 0,5м.

Рис. 5.5.1.1 Схема размещения оборудования в машинном помещении.

1-вводное устройство; 2-станция управления лифтом; 3- Лифтовой блок; 4- кабель связи ЛБ; 5-модуль грозозащиты; 6-датчик проникновения в МП; 7-кабель датчика проникновения в МП; 8-коробка клеммная КРТП 10х2; 9-ввод кабеля связи; 10-кабель связи.

Рис. 5.5.1.2 Схема электрических соединений.

А1-лифтовой блок ЛБ; 1-кабель ЛБ;

А2-грозозащита ЛБ; 2-кабель для систем сигнализации; 3-кабель связи.

Для установки пускателя электромагнитного (УХЛ4, 220В/50Гц, 1з+1р, 40А, нереверсивный, без реле, IP00) необходимо изготовить крепежную систему из оцинкованной перфорированной DIN-рейки и смонтировать данную конструкцию в станцию управления.

Работы по пуско-наладке диспетчерского оборудования:

1) Звуковая и световая сигнализация о вызове диспетчера на связь из кабины лифта;

2) Звуковая и световая сигнализация о вызове диспетчера на связь из машинного помещения;

3) Проверка обеспечения двусторонней переговорной связи между диспетчерским пунктом и кабиной лифта;

4) Проверка обеспечения двусторонней переговорной связи между диспетчерским пунктом и машинным помещением;

5) Проверка идентификации поступающей сигнализации, с какого лифта и какой сигнал;

6) Проверка световой и звуковой сигнализации об открытии двери машинного помещения;

7) Проверка световой и звуковой сигнализации об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже;

8) Проверка световой и звуковой сигнализации о срабатывании цепи безопасности;

9) Проверка световой и звуковой сигнализации о нажатой кнопке «Двери» или разомкнутого контакта «фотореверс» более пяти секунд;

10) Проверка световой и звуковой сигнализации о превышении контрольного времени ожидания включения ВКЗ при закрывании дверей;

11) Проверка световой и звуковой сигнализации о превышении числа реверсов привода кабины лифта;

12) Проверка световой и звуковой сигнализации о заваривании контактов реле тормоза KV11 после остановки кабины;

13) Проверка световой и звуковой сигнализации о наличии 90% без сигнала «15 кг»;

14) Проверка световой и звуковой сигнализации о режиме пожарной безопасности;

15) Проверка световой и звуковой сигнализации об одновременном срабатывании датчиков верхней и нижней остановки (отключение);

16) Проверка световой и звуковой сигнализации о переводе лифта в режим «Управление из машинного помещения», «Ревизия», «Погрузка»;

17) Проверка световой и звуковой сигнализации о нахождении лифта на неточной остановке (простой лифта);

18) Проверка световой и звуковой сигнализации об отсутствии напряжения на вводном устройстве;

19) Проверка световой и звуковой сигнализации об изъятии ключа блокировки ревизии;

20) Проверка дистанционного отключения лифта с пульта диспетчера;

21) Проверка индикации сигнала о потере связи с лифтом;

22) Проверка индикации сигнала о потере связи со станцией управления лифта.

Спецификация оборудования

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение | Код про-дук-ции | Пос-тав-щик | Ед. изм. | Кол-во | Мас-са 1 ед., кг | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Кабель витая пара | F/UTP 4х2х0,52, категория 5e |  |  | м | 5 |  |  |
|  | Трубы гибкие гофрированные | легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм |  |  | м | 2 |  |  |
|  | Кабель сигнальный | КСПВ 2х0,5 |  |  | м | 2 |  |  |
|  | Пускатель электромагнитный | УХЛ4, 220В/50Гц, 1з+1р, 40А, нереверсивный, без реле, IP00 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Провод силовой установочный с медными жилами | ПуВ 1х4-450 |  |  | м | 1,5 |  |  |
|  | Провод силовой установочный с медными жилами | ПуВ 1х1,5-450 |  |  | м | 0,5 |  |  |
|  | Лифтовой блок 6.0 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Извещатели охранные магнитоконтактные | контакты размыкаются при тревоге, 10 мм (контакты замкнуты), 45 мм (контакты разомкнуты), размеры 7,5х21 мм |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Моноблок | КЛШ-КСЛ СМ3 Ethernet к-т |  |  | шт. | 1 |  |  |