Состав проектной документации

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 001-26-3 ПЗ | Раздел 1. Пояснительная записка |  |
| 001-26-3 КР | Раздел 4. Конструктивные решения |  |
| 001-26-3 ИОС.ЭО | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел - Система электроснабжения |  |
| 001-26-3 ИОС.СС | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел – Сети связи |  |
| 001-26-3 ПОС | Раздел 7. Проект организации строительства |  |
| 001-26-3 ООС | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды |  |
| 001-26-3 ПБ | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| 001-26-3 ТБЭ | Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства |  |
| 001-26-3 ОДИ | Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства |  |
| 001-26-3 СМ | Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  |

| ООО «ТАТЛИФТ» Свидетельство П-149-001648052787-0225 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» |  |  |
| Капитальный ремонт многоквартирного дома на замену лифтов по адресу: РТ, г.Зеленодольск, ул.Комарова, д.13 |  |  |
| Проектная документация |  |  |
| Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения |  |  |
| Шифр: 001-26-3 КР |  |  |
| Генеральный директор |  | Г.А. Загидуллина |
| Главный инженер проекта |  | С.А. Пьячев |
| 2026 г. |  |  |

| ООО «ТАТЛИФТ» Свидетельство П-149-001648052787-0225 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» |  |  |
| Капитальный ремонт многоквартирного дома на замену лифтов по адресу: РТ, г.Зеленодольск, ул.Комарова, д.13, п.3 |  |  |
| Проектная документация |  |  |
| Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения |  |  |
| Шифр: 001-26-3 КР |  |  |
| Генеральный директор |  | Г.А. Загидуллина |
| Главный инженер проекта |  | С.А. Пьячев |
| 2026 г. |  |  |

Содержание раздела

| Обозначение | Наименование | Лист | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 001-26-3 КР1 | 1. Конструктивные решения | 2 |  |
| 001-26-3 КР2 | 2. Ведомость работ по замене лифтового оборудования | 15 |  |

1. Конструктивные решения

Настоящий проект разработан для подготовки и выполнения работ по замене лифтов по адресу: РТ, г.Зеленодольск, ул.Комарова, д.13, п.3.

Устанавливается пассажирский лифт грузоподъемностью 400 кг и скоростью движения 1,0 м/с, с верхним расположением машинного помещения.

Проектируемый лифт имеет 10 остановок, внутренние размеры шахты лифта 1570x1730 мм, высота подъема 22,80 м.

За отметку ±0.000 принята отметка чистого пола первой остановки.

Результатами обследования установлено:

1) стены шахты лифта и плита перекрытия видимых повреждений, трещин и рыхлостей не имеют;

2) геометрические размеры шахты лифта и машинного помещения позволяют разместить устанавливаемое лифтовое оборудование с учетом анализа рисков.

Ведомость чертежей основного комплекта

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Общие данные | KP1 |
| 3-4 | Строительно-отделочные работы | KP1 |
| 5 | План машинного помещения | KP1 |
| 6 | Фронтальный шахты лифта. Профильный разрезы шахты лифта | KP1 |
| 7 | Развертка стен шахты | KP1 |
| 8 | Планы шахты. План приямка шахты | KP1 |
| 9 | Закладные детали | KP1 |
| 10 | Обрамления дверей шахты | KP1 |
| 11-12 | Варианты крепления направляющих кабины и противовеса | KP1 |
| 13 | Варианты крепления порталов дверей шахты | KP1 |
| 14 | Варианты крепления порога дверей шахты | KP1 |
| 15 | Опросный лист для заказа лифтового оборудования | KP1 |
| 16 | Ведомость работ по замене лифтового оборудования | KP2 |

Отделочные работы в машинном помещении

- Произвести окрашивание потолка водоэмульсионной краской (ВД-АК-224).

- Произвести окрашивание стен водоэмульсионной краской (ВД-АК-224).

- Заменить дверь машинного помещения на новую огнестойкостью ЕI 60.

Отделочные работы на посадочных площадках

- Произвести окрашивание стены посадочных площадок водоэмульсионной краской (ВД-АК-224).

- Установить обрамления дверей шахты. Обрамление должно быть выполнено из металлического (стального) листа толщиной не менее 1,2 мм, окрашенного порошковой эмалью, устойчивой к механическим повреждениям, в цвет дверей шахты.

- Осуществить заделку порогов порталов дверей шахты путем монтажа металлических пластин из рифленого металла толщиной не менее 3 мм.

- Осуществить заделку ниш порталов дверей шахты со стороны шахты путем монтажа металлических пластин из оцинкованного металла толщиной не менее 0,7 мм.

Опросный лист для заказа лифтового оборудования

| 1 | Адрес установки: | РТ, г.Зеленодольск, ул.Комарова, д.13, п.3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение здания | Жилой дом |
| 3 | Назначение лифта | Пассажирский |
| 4 | Грузоподъемность, скорость | 400 кг, 1,0 м/с |
| 5 | Количество остановок | 10 |
| 6 | Габариты шахты, мм (ШхГ) | 1570x1730 (ж/б тюбинг) |
| 7 | Тип кабины | Непроходная |
| 8 | Проем дверей шахты лифта, мм | 700 |
| 9 | Сейсмичность | нет |
| 10 | Расположение машинного помещения | Вверху |
| 11 | Требования к огнестойкости | Е 30 |
| 12 | Исполнение лифтового оборудования | Вандалозащищенное |
| 13 | Высота подъема, м | 25,30 |
| 14 | Тип дверей | Автоматические |
| 15 | Лебедка | проект, правая |
| 16 | Исполнение створок дверей шахты | ТЛКП |
| 17 | Комплектность | Полная |
|  |  | Обрамление дверей шахты |
|  |  | Речевой информатор |
|  |  | Светолучевая завеса на всю высоту проема |
| 18 | Дополнительные сведения (комплектация "Доступная среда") | Поручень |
|  |  | Зеркало |
|  |  | Кнопки на панели приказов со шрифтом Брайля |
|  |  | Напольное покрытие – рифленый алюминий |
|  |  | Частотный преобразователь главного привода |
| 19 | Система управления | Одиночная, собирательная при движении вниз |
| 20 | Противовес | Задний |
| 21 | Высота верхнего этажа, мм | 3660 |
| 22 | Глубина приямка, мм | 1310 |
| 23 | Направляющие | НТ-3А (14 мм) L = 3-3,5 м |
| 24 | Количество лифтов | 1 |

2. Ведомость работ по замене лифтового оборудования

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Замена лифтового оборудования |  |  |  |
|  | Замена станции управления лифта | шт. | 1 |
|  | Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 | шт. | 1 |
|  | Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола | кабина | 1 |
|  | Установка поручня в кабине | м | 0,61 |
|  | Замена металлического каркаса кабины | шт. | 1 |
|  | Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг | шт. | 9 |
|  | Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта: до 500 кг | шт. | 1 |
|  | Замена рамки слабины подъемных канатов | шт. | 1 |
|  | Замена противовеса при подвеске: трехканатной | шт. | 1 |
|  | Замена тягового каната | шт. | 1 |
|  | Замена ограничителя скорости | шт. | 1 |
|  | Замена каната ограничителя скорости | шт. | 1 |
|  | Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости | шт. | 1 |
|  | Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная | шт. | 9 |
|  | Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1 | шт. | 1 |
|  | Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная | шт. | 3 |
|  | Замена подвесного кабеля | кабель | 3 |
|  | Установка шунта точной остановки кабины | шт. | 9 |
|  | Установка щита с электроаппаратурой на кирпичной или бетонной стене, работа лифта: одиночная | шт. | 1 |
|  | Замена устройства вводного | шт. | 1 |
|  | Балансировка системы "кабина-противовес" | система | 1 |
|  | Установка фотодатчика реверса | шт. | 1 |
|  | Установка блока электронного селектора | шт. | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установка блока сигнализации | шт. | 1 |
|  | Преобразователь массой: до 0,15 т (частотный преобразователь) | шкаф | 1 |
|  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 | 100 м | 0,038422667 |
|  | Замена направляющих: кабины | м | 27,4 |
|  | Замена направляющих: противовеса | м | 27,4 |
|  | Устройство освещения в машинном помещении и шахте | см. Раздел 5. ИОС.ЭО |  |
|  | Устройство силового кабеля | см. Раздел 5. ИОС.ЭО |  |
|  | Замена диспетчерской связи и пусконаладочные работы диспетчерской связи | см. Раздел 5. ИОС.СС |  |
| Строительно-отделочные работы |  |  |  |
|  | Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 14 |
|  | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (нащельники) | 100 м | 0,36 |
|  | *Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0,0228 |
|  | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (пороги) | 100 м | 0,063 |
|  | * Лист стальной рифленый горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщина 2-6 мм | т | 0,01757 |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% (МП) | 100 м2 | 0,125 |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% (МП) | 100 м2 | 0,25 |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (МП) | 100 м2 | 0,1 |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% (посадочные площадки) | 100 м2 | 0,221 |
|  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,0036 |
|  | *Лестница приставная | шт. | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,0171 |
|  | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 1,71 |
|  | *Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х1900 мм | шт. | 1 |
|  | Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта | лифт | 1 |
|  | Техническое освидетельствование смонтированного лифта перед вводом в эксплуатацию | лифт | 1 |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |
|  | Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами | лифт | 1 |
|  | Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ | шт. | 1 |
|  | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов 1 | система | 1 |